锅炉型号代号的意义解释

工业锅炉分为四大类；蒸汽锅炉、热水锅炉、汽水两用型、有机热载体导热油炉。蒸汽锅炉按燃烧介质的不同分为燃煤蒸汽锅炉，燃油蒸汽锅炉，电加热蒸汽锅炉及其它；热水锅炉按燃烧介质分为燃煤热水锅炉，燃油热水锅炉，电热水锅炉及其它。

- 一、蒸汽锅炉型号解释：三部分组成，之间由横线相连

| △△ | △ | ×× | － | ××／ | ××× | －×× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |

注释：1—锅炉型式；2—燃烧方式；3—额定蒸发量（t/h）；4—额定蒸汽压力；5—过热蒸汽温度；6—燃料种类举例。DZL4-1.25-193-AII代表卧式快装燃煤蒸汽锅炉，DZ代表锅炉型式-单筒纵置式，L代表机械链条炉排，其额定蒸发量4t/h,额定工作压力1.25Mpa,饱和蒸汽温度193℃，A||代表二类烟煤为燃烧介质。

- 二、热水锅炉型号解释：三部分组成，之间由短横线相连

| △△ | △ | ×× | － | ××／ | ××× | －×× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |

注释：1—锅炉型式；2—燃烧方式；3—额定热功率（MW）；4—允许工作压力；5—出/进水水温；6—燃料种类。举例CLSG0.7-95/70-AII代表立式常压燃煤热水锅炉，C代表常压，LS代表锅炉型式-立式水管型，G代表固定炉排，其额定功率是0.7Mw,出进水温度分别是95-70℃，AII代表燃烧介质是||类烟煤。

- 三、有机热载体炉型号解释：三部分组成，之间由短横线相连

| △ | △ | △ | － | △ | △ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |

注释：1—炉型号代号；2—燃烧设备代号；3—炉体安置型式代号；4—额定热功率（KW）；5—燃料代号。举例YGL-1400代表立式有机热载体导热油炉其功率是1400Kw/h(相当于120x104Kcal/h,也叫120万大卡每小时)。[炉型号代号 分为液相炉（Y）、气相炉（Q）。燃烧设备代号分为油燃烧器（Y）、气燃烧器（Q）、链条L及其它G。

- 四、锅炉型式代号

| 锅炉型式 | 立式水管 | 立式火管 | 卧式外燃 | 卧式内燃 | 单锅筒立式 | 单锅筒纵式 | 单锅筒横式 | 双锅筒纵式 |  | 双锅筒横式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | LS | LH | WW | WN | DL | DZ | DH |  | SZ | SH |

五、锅炉燃烧方式代号

| 燃烧方式 | 固定炉排 | 固定双层炉排 | 活动手摇炉排 | 链条炉排 | 往复炉排 | 抛煤机 | 振动炉排 | 下饲炉排 | 沸腾炉排 | 半沸腾炉排 | 室燃炉 | 旋风炉 | 倒转炉排加抛煤机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | G | C | H | L | W | P | Z | A | F | B | S | X | D |

六、锅炉燃烧种类代号

燃烧种类代号（一）

| 燃料种类 | Ⅰ类劣质煤 | Ⅱ类劣质煤 | Ⅰ类无烟煤 | Ⅱ类无烟煤 | Ⅲ类无烟煤 | Ⅰ类烟煤 | Ⅱ类烟煤 | Ⅲ类烟煤 | 褐煤 | 型煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | LⅠ | LⅡ | WⅠ | WⅡ | WⅢ | AⅠ | AⅡ | AⅢ | H | X |

燃烧种类代号（二）

| 燃料种类 | 贫煤 | 木柴 | 稻糠 | 甘蔗渣 | 柴油 | 重油 | 天然气 | 焦炉煤气 | 液化石油气 | 油母页岩 | 其他燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | P | M | D | G | YC | YY | QT | QJ | QY | YM | T |

比如：LSG0.5-0.4-170-AII含义是立式水管燃煤蒸汽锅炉，炉排固定，每小时蒸发量0.5T，额定蒸汽压力0.4Mpa,额定蒸汽温度170℃，燃烧介质二类烟煤。

一、燃煤、燃油、燃气、生物持锅炉型号

（一）型号：

按JB/T1626-92《工业锅炉产品型号编制方法》规定，锅炉号由三部分组成，各部分之间用短横线相连，如下面式样表示：

型号的第一部分表示锅炉和燃烧设备的型式及锅炉容量，共分三段。第一段用两个汉语拼音字母代表锅炉整体型式（见表1.2-1、表１.2-2）；第二段用一汉语拼音字母代表燃烧设备（邮包表１.2-3）；第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉额定蒸发量t/h或热水锅炉额定热功率ＭＷ。

型号的第二部介质参数，共分两段（热水锅炉分三段），中间用斜线相连。第一段表示客定蒸汽压力或允许工作压力；第二段表示过热蒸汽温度（蒸汽温度为饱和温度时不表示）；热水锅炉第二段和第三段表示出水温度和进水温度。

型号的第三部分表示燃料种类，用汉语拼音字母代表，同时用罗马字母代表燃料品种分类（见表1.2-4）

表1.2-1  锅壳锅炉总体型式代号

| 锅壳锅炉总体型式 | 代号 |  | 锅壳锅炉总体型式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式锅炉 | LS(立水) |  | 卧式外燃 | WW(卧外) |
| 立式火管 | LH(立火) |  | 卧式内燃 | WN(卧内) |

注：卧式水火管快装锅炉总体型式代号为DN,

表1.2-2  水管锅炉总体型式代号

| 水管锅炉总体型式 | 代号 |  | 水管锅炉总体型式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单锅筒立式 | DL(单式) |  | 双管锅炉横式 | SH(双横) |
| 单锅筒纵置式 | DZ(单式) |  | 纵横锅筒式 | ZH(纵横) |
| 单锅筒横置式 | DH(单横) |  | 强制循环式 | QX(强制) |
| 双锅筒纵置式 | SZ(双纵) |  |  |  |

表1.2-3  燃烧设备代号

| 燃烧设备 | 代号 |  | 燃烧设备 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定炉排 | G(固) |  | 抛煤机 | P(抛) |
| 固定双层炉排 | C(层) |  | 振动炉排 | Z(振) |
| 活动手摇炉排 | H(活) |  | 下饲炉排 | A(下) |
| 链条炉排 | L(链) |  | 沸腾炉 | F(沸) |
| 往复炉排 | W(往) |  | 室燃炉 | S(室) |

注：煤粉炉和燃油燃气锅炉属室燃炉，烯烧设备代号为S。

表1.2-4  燃料品种代号

| 燃料品种 | 代号 |  | 燃料品种 | 代号 |  | 燃料品种 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类劣质煤 | LⅠ |  | Ⅰ类烟煤 | AⅠ |  | 型 煤 | X |
| Ⅱ类劣质煤 | LⅡ |  | Ⅱ类烟煤 | AⅡ |  | 木 材 | M |
| Ⅰ类无烟煤 | WⅠ |  | Ⅲ类烟煤 | AⅢ |  | 稻 糠 | D |
| Ⅱ类无烟煤 | WⅠ |  | 褐 煤 | H |  | 甘蔗渣 | G |
| Ⅲ类无烟煤 | WⅡ |  | 贫 煤 | P |  | 柴 油 | YC |
| 重 油 | YZ |  | 焦炉煤气 | QJ |  | 油母页岩 | YM |
| 天燃气 | QT |  | 液化石油气 | QY |  | 其他燃料 | T |

注：①小型燃油燃气锅炉一般适用多种燃料，故燃料代号通常均写成Ｙ或Ｑ

②在锅炉型号表示方法中，对常压热水锅炉，只须在型式代号之前加上常压代号Ｃ，并取消允许工作压力，其他表示方法不变。

（二）型号举例（见表1.2-5）

表1.2-5  型号举例

| 型 号 | 代表意义 |
| --- | --- |
| LSS0.2-0.04-Y(Q) | 表示立式水管室燃炉，额定蒸发量为0.2t/h,额定蒸汽压力为0.04MPa，饱和温度，主要燃料为油（也可为燃气）的蒸汽锅炉。 |
| WNS0.7-0.7/95/70-Y | 表示卧式内燃室燃炉，额定热功率为0.7MW,允许工作压力为0.7MPa，出水温度为95℃,回水温度为70℃，燃料为油的热水锅炉。 |
| DZL2-1.25-AⅡ | 表示单锅筒纵置链条炉排锅炉，额定蒸发量为2t/h，额定蒸汽压力为1.25MPa，饱和温度，燃料为Ⅱ类烟煤的蒸汽锅炉 |
| SHL20-2.5/400-AⅢ | 表示双锅筒横置链条炉排锅炉，额定蒸发量为20t/h，额定蒸汽压力为2.5 MPa，过热蒸汽温度为400℃，燃料为Ⅲ类烟煤的蒸汽锅炉。 |
| CLHS0.5-95/70-Y | 表示立式火管室燃炉，额定热功率为0.5MW,出水温度为95℃，回水温度为70℃，燃油的常压热水锅炉。 |

对于国外进口的锅炉，各国型号不一样，没有统一规定，可根据其产品样本、图纸资料、产品质量证明书等识别。

锅炉产品系列

| 锅炉 分类 | 常压锅炉 | 汽 水 两 用 锅 炉 |  | 蒸 汽 锅 炉 |  |  | 余热锅炉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立式燃煤 两用锅炉 | 立式燃 油锅炉 | 立式燃 煤锅炉 | 立式燃油 (汽)锅炉 | 卧 式 蒸 汽 锅 炉 | 热 水 锅 炉 | 蒸 汽 锅 炉 |
| 锅 炉 型 号 | CLSG0.046 -95/20-AI | LSG0.033 -0.04-AⅡ | LHS0.16 -0.04-YC2 | LSG0.1 -0.8-AⅡ | LSS0.5 -0.8-YC1 | DZG1.0 -0.8-WⅡ | Q25/500-2.8-0.7/95/25 | QF15/900 -1-0.8 |
|  | CLSG0.18 -90/20-AII | LSG0.6 -0.04-AI | LHS0.33 -0.04-YC2 | LSG0.03 -0.6-AⅡ | LSS0.6 -0.8-YC1 |  | Q10/350-1.4- 0.5/95/25 | QF8/700 -0.5-0.5 |
|  | CLSG0.05 -90/20-AII | LSG0.013 -0.04-AⅡ |  | LSG0.2 -0.8-AⅡ | LSS0.2 -0.8-YC1 |  | Y2-1.4- 0.5/95/25 | QF5/450- 0.3-0.5 |
|  | CLSG0.07 -90/20-AII | LSG0.05 -0.04-AⅡ |  | LSG0.3 -0.8-AⅡ | CLSS0.12 -90/20-YC |  |  | Q12/1100 -1-0.8 |
|  | CLSG0.09 -90/20-AII | LSG0.4 -0.04-AI |  | LSG0.3 -0.1-AⅡ | LSS0.5 -0.8-YQ |  |  | Q8/900- 0.5-0.8 |
|  | CLSG0.23 -90/20-AII | LSG0.33 -0.04-AII3 |  | LSG0.5 -0.1-AⅡ | LWS0.5 -0.8-YQ |  |  | Q5/700 -0.4-0.4 |
|  | CLSG0.13 -90/20-AII | LSG0.07 -0.04-AII3 |  | LSG0.06 -0.6-AII |  |  |  | QC10/750 -1-0.8 |
|  | CLSG0.6 -90/20-AII | LSG0.2 -0.04-AII |  | LSG0.5 -0.4-AII |  |  |  | QC6/500 -0.5-0.5 |
|  |  | LSG0.26 -0.04-AⅡ |  | LHG0.5 -0.4-WII |  |  |  | Y3-1-0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y1-0.3-0.5 |
| 备注 | 锅炉命名规则 JB/T1626-2002 燃烧设备; 代号; 燃料种类; 代号. 固定炉排; G; Ⅰ类烟煤; AⅠ. 固定双层炉排; C; Ⅱ类烟煤; AⅡ. 链条炉排; L; 油; Y. 室燃炉; S; 气; Q. 锅炉类别; 锅炉本体型式; 代号. 锅壳锅炉; 立式水管; LS. 立式火管; LH. 常压立式水管; CSL. 水管锅炉; 单锅筒立式; DZ. | 余热锅炉命名规则 JB/T9560-1999 余热载体类别; 余热载体量. 名称; 代号; 单位名称; 单位. 气体; Q(气); 千立方米 每小时; ×103m3/h1). 液体; Y(液); 吨每小时; t/h. 固体; G(固); 吨每小时; t/h. 烟气分类; 特性代号. 含尘类; C（尘）. 腐蚀类; F（腐）. 粘结类; Z（粘）. 注: 补燃代号以字母B表示 |